山东省戴庄医院第三方机房检测服务采购项目议价文件

山东省戴庄医院第三方机房检测服务采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院第三方机房检测服务采购项目

2、项目编号：XXB-YJCG-2024-03

3、包组划分：1个包

4、预算金额：60000元

5、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织；

2、供应商必须具备的资格：

2.1生产商须具有有效的三合一营业执照、法人授权委托书、委托代理人身份证。

2.2代理商须具有有效的三合一营业执照、法人授权委托书、委托代理人身份证。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

三、项目技术标准及要求

1、产品技术参数：

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房检测 | 1、出具有效的检测报告。 2、检测依据：GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》；GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》。 3、检测内容：（1）机房面积：89平方；（2）开机时机房内的温、湿度：A级（冬季）:温度:20℃±1℃;相对湿度：40%～60%；温度变化率：＜5℃/h，不得凝露。B级（冬季）：温度:20℃±2℃;相对湿度：35%～65%；温度变化率：＜10℃/h，不得凝露。（3）尘埃：机房内的含尘埃粒径大于或等于0.5μm的个数应小于或等于1.8×107粒/m3。（4）照明：① 正常照明：计算机机房、数据处理间照度不应低于300lx，其他房间照度不应低于200lx。② 应急照明：主要工作房间、基本工作房间、第一类辅助房间应设应急照明，其照度不应低于50 lx 。主要通道及有关房间依据需要设置应急照明，其照度不应低于5lx。（5）供电系统：① 供电电源：电压：380V/220V，频率：50Hz,采用TN-S系统接地方式。② 电源参数：A级：稳态电压偏移范围：-2%～+2%；稳态频率偏移范围：-1～+1；输出电压波形畸变率：≤3%；允许断电持续时间：0～4ms。B级：稳态电压偏移范围：-3%～+3%；稳态频率偏移范围：-1～+1；输出电压波形畸变率：≤5%；允许断电持续时间：0～10ms。(6)机房内的接地:① 计算机设备没有明确要求时，诸地应采用联合接地。② 中性线与保护地线之间的电压（零地电压）,配电系统的中性线与保护地线之间的电压有效值应不大于2V 。(7)机房的安全防护:① 防雷:（a）应防止雷击损害计算机设备以及对计算机系统正常运行的影响。（b）计算机场地位于其建筑物内时应做防雷处理，计算机场地应采取有效隔离和防雷保护的措施。② 防水:（a）计算机场地应防止结构渗水、墙面凝水、外部漫水。（b）计算机机房不宜采用暖气取暖，取暖设备、空调不得漏水、凝水。（c）与机房无关的水管不宜从机房内穿过。③ 消防系统:（a）计算机场地应单独配置灭火器。（b）B级计算机场地应设置火灾自动报警系统。④ 视频监控系统：（a）B级计算机场地应设置视频监控系统。（b）视频监控系统的规模和系统模式应满足计算机场地的安全等级、环境条件和安全管理的要求。（c）计算机机房的重点部位、主要通道应全部实现视频监控覆盖。⑤ 出入口控制系统：（a）B级计算机场地应设置出入口控制系统。（b）出入口控制系统的规模和系统模式应满足计算机场地的安全等级、环境条件和安全管理的要求。 | 1 | 幢 |  |

2、服务期限：自合同签订之日起15个工作日内完成检测并出具检测报告。

3、报价方式: 各供应商应根据本次采购的具体需求，合理填报价格（所有价格均采用二次性报价，提交后不得更改，评价采取在满足本议价文件相关资质、技术、服务要求的前提下最低价成交）

4、付款方式:检测项目完成并出具有效检测报告后一次性付款（付款时成交供应商应开具同等金额的增值税发票）。

5、质保期:1年以上。

四、报名时间及方式

1、报名时间：2024年8月6日至 2024年8月8日。

2、报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至dzyyzbb@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（2）营业执照原件或复印件加盖公章；

（3）报价一览表（加盖公章）；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

3、议价方式：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的上述资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

4、议价时间：另行通知。

5、议价地点：另行通知。

山东省戴庄医院

2024年8月6日

附件：《报价一览表》

附件：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 山东省戴庄医院第三方机房检测服务采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 型号 | 数量 | 报价 |
| 1 | 机房检测 |  | 1 |  |
| 工期 |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |
| 质保期外的维保费用 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |
| 技术支撑及承诺 |  |  |  |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：

合同签订后    日历天内提供服务

年   月   日